○： 適

×：不適

様式例１

循環型浴槽等及び循環給湯シャワーの自主管理点検票（　　　    　年      月～    月）

施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　電話番号：　　　　   　  　　　担当者名：

| 設備名 | 点 検 項 目 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循環型 浴 槽 有 ・ 無 | 換 水 | 浴槽水は毎日完全に換水しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | エアロゾル 発生装置 | 気泡発生装置やジェット噴射装置等に、毎日換水していない浴槽水を使用していないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | レジオネラ 属 菌 | 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年１回以上行っているか。 （実施予定月： 月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毎日換水していない場合は、レジオネラ属菌検査を年２回以上行っているか。 （実施予定月： 月、 月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ろ過機等 | ろ過機の逆洗浄を週１回以上行っているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ろ過機や配管内の消毒を週１回以上行っているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集毛器 | 集毛器は毎日清掃しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遊 離 残留塩素 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定して記録しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遊離残留塩素濃度は、0.4 mg/L以上に保たれているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循環型 機械浴槽 有 ・ 無 | 換 水 | 浴槽水は毎日完全に換水しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | エアロゾル 発生装置 | 気泡発生装置やジェット噴射装置等に、毎日換水していない浴槽水を使用していないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | レジオネラ 属 菌 | 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年１回以上行っているか。 （実施予定月： 月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毎日換水していない場合は、レジオネラ属菌検査を年２回以上行っているか。 （実施予定月： 月、 月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ろ過機等 | ろ過器や配管内の消毒を週１回以上行っているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集毛器 | 集毛器は毎日清掃しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遊 離 残留塩素 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定して記録しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遊離残留塩素濃度は、0.4 mg/L以上に保たれているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循環給湯 シャワー 有 ・ 無 | 貯湯槽 | 貯湯槽内の湯温は、60度以上に保たれているか。（設定温度： 度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給湯栓 | 末端の給湯栓の温度は、55度以上に保たれているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給湯栓の温度を55度以上に保てない場合は、遊離残留塩素濃度が0.1 mg/L以上に保たれている |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |