## 水質検査年間計画表
（様式例２）
水 質 検 査 年 間 計 画 表
項 目 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 理 由
1 | 一般細菌 | [12 empty] | 毎月の検査が必須の項目 （検査回数の減や省略が出来ない項目） | bar: ４月 to ３月
2 | 大腸菌 | bar: ４月 to ３月
39 | 塩化物イオン | bar: ４月 to ３月
47 | 有機物等（全有機炭素(ＴＯＣ)の量 | bar: ４月 to ３月
48 | p H値 | bar: ４月 to ３月
49 | 味 | bar: ４月 to ３月
50 | 臭気 | bar: ４月 to ３月
51 | 色度 | bar: ４月 to ３月
52 | 濁度 | bar: ４月 to ３月
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | [12 empty] | 3ヶ月ごとの検査が必須の項目 （検査回数の減や省略が出来ない項目） | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
22 | 塩素酸 | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
23 | クロロ酢酸 | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
24 | クロロホルム | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
25 | ジクロロ酢酸 | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
26 | ジブロモクロロメタン | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
27 | 臭素酸 | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
28 | 総トリハロメタン | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
29 | トリクロロ酢酸 | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
30 | ブロモジクロロメタン | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
31 | ブロモホルム | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
32 | ホルムアルデヒド | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
20 | PFOS及びPFOA
※ | 省略した項目 | [12 empty] | 様式例３を参照
－ | 原水の水質検査 | [12 empty] | 水源ごとに実施 | bar: ５月
― | 原水の大腸菌 | [12 empty] | クリプトスポリジウム対策 | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
－ | 原水の嫌気性芽胞菌 | [12 empty] | クリプトスポリジウム対策 | bar: ５月; ８月; 11月; ２月
※検査回数の判断は、過去の検査結果による。
原水が水道水のみの場合は、原水の水質検査を省略できる。