## 浄水
（様式例３） | [18 empty] | 【別紙２】
|  | 水質検査結果チェック表 （浄水） | [6 empty] | 施設名（ ）
採水場所（ ）
No | 水質基準項目 | 基本検査 回 数 | 検査回数 の減 | 省略可否 | 基準値 | 年度結果 |  | 年度結果 |  | 年度結果 |  | 年度結果 |  | 年度結果 |  | 令和 年度の検査計画
[6 empty] | 検査最大値 | 最大値年月日 | 検査最大値 | 最大値年月日 | 検査最大値 | 最大値年月日 | 検査最大値 | 最大値年月日 | 検査最大値 | 最大値年月日 | 毎月 | ３ヶ月 | ６ヶ月 | １年 | ３年
1 | 一般細菌 |  |  | 不可 | 100 | [10 empty] | ○
2 | 大腸菌 |  |  | 不可 | (-) | [10 empty] | ○
39 | 塩化物イオン |  |  | 不可 | 200 | [10 empty] | ○
47 | 有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | １回／月 | 回数減は | 不可 | 3 | [10 empty] | ○
48 | ｐＨ値 |  | できない | 不可 | 5.8-8.6 | [10 empty] | ○
49 | 味 |  |  | 不可 | 異常でない | [10 empty] | ○
50 | 臭気 |  |  | 不可 | 異常でない | [10 empty] | ○
51 | 色度 |  |  | 不可 | 5 | [10 empty] | ○
52 | 濁度 |  |  | 不可 | 2 | [10 empty] | ○
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  |  | 不可 | 0.01 | [11 empty] | ○
22 | 塩素酸 |  |  | 不可 | 0.6 | [11 empty] | ○
23 | クロロ酢酸 |  |  | 不可 | 0.02 | [11 empty] | ○
24 | クロロホルム |  |  | 不可 | 0.06 | [11 empty] | ○
25 | ジクロロ酢酸 |  |  | 不可 | 0.03 | [11 empty] | ○
26 | ジブロモクロロメタン |  | 回数減は | 不可 | 0.1 | [11 empty] | ○
27 | 臭素酸 | １回／３月 | できない | (不可) | 0.01 | [11 empty] | ○
28 | 総トリハロメタン |  |  | 不可 | 0.1 | [11 empty] | ○
29 | トリクロロ酢酸 |  |  | 不可 | 0.03 | [11 empty] | ○
30 | ブロモジクロロメタン |  |  | 不可 | 0.03 | [11 empty] | ○
31 | ブロモホルム |  |  | 不可 | 0.09 | [11 empty] | ○
32 | ホルムアルデヒド |  |  | 不可 | 0.08 | [11 empty] | ○
9 | 亜硝酸態窒素 | １回／３月 |  | 不可 | 0.04
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  |  | 不可 | 10
3 | カドミウム及びその化合物 |  |  | ＊１ | 0.003
4 | 水銀及びその化合物 |  |  | ＊１ | 0.0005
5 | セレン及びその化合物 |  |  | ＊１ | 0.01
6 | 鉛及びその化合物 |  | 過去３年間の検査結果が基準値の１／５以下の場合は、１年に１回にすることができる | ＊１ | 0.01
7 | ヒ素及びその化合物 |  |  | ＊１ | 0.01
8 | 六価クロム化合物 |  |  | ＊１ | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 |  |  | ＊１ | 0.8
13 | ホウ素及びその化合物 |  |  | ＊１ | 1
14 | 四塩化炭素 | １回／３月 | 過去３年間の検査結果が基準値の１／１０以下の場合は、３年に１回にすることができる | ＊１ | 0.002
15 | 1,4-ジオキサン |  |  | ＊１ | 0.05
16 | シス＆トランス-1,2-ジクロロエチレン |  |  | ＊１ | 0.04
17 | ジクロロメタン |  |  | ＊１ | 0.02
18 | テトラクロロエチレン |  |  | ＊１ | 0.01
19 | トリクロロエチレン |  |  | ＊１ | 0.01
21 | ベンゼン |  |  | ＊１ | 0.01
33 | 亜鉛及びその化合物 |  |  | ＊１ | 1
34 | アルミニウム及びその化合物 |  |  | ＊１ | 0.2
35 | 鉄及びその化合物 |  |  | ＊１ | 0.3
36 | 銅及びその化合物 |  |  | ＊１ | 1
37 | ナトリウム及びその化合物 |  |  | ＊１ | 200
38 | マンガン及びその化合物 |  |  | ＊１ | 0.05
40 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） |  |  | ＊１ | 300
41 | 蒸発残留物 |  |  | ＊１ | 500
42 | 陰イオン界面活性剤 |  |  | ＊１ | 0.2
45 | 非イオン界面活性剤 |  |  | ＊１ | 0.02
46 | フェノール類 |  |  | ＊１ | 0.005
20 | PFOS及びPFOA | １回／３月 | R8における検査回数の判断による＊２ | 不可 | 5e-05
43 | ジェオスミン | （１回／月） | 湖沼等を水源としない場合は、検査を省略できる | ＊３ | 1e-05
44 | 2-メチルイソボルネオール |  |  | ＊３ | 1e-05
☆ 省略の可否（＊１） ： 過去（５年間）の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況、薬品・資機材等の使用状況等を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかである場合に省略可。
ただし、省略を行った項目でも、３年に１回程度は水質検査を行うこと。
☆ 検査回数の減（＊２） ： 令和７年１０月東京都保健医療局開催「専用水道衛生管理講習会」資料17ページ参考
☆ 検査回数の緩和ができるのは、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が水質基準を下回り、大きく変動するおそれが少ないと認められる場合とする。
☆ 原水（すべての水源）の水質検査は、１年に１回は全項目検査を行うこと（但し、No.22～32,49を除く40項目）。なお、湖沼等を水源としない場合は43,44の項目も省略できる（＊３）。
☆ クリプトスポリジウム対策は、水源の状況（レベル）に応じて実施すること。ただし、水道水のみを受水している施設は、原水の水質検査を省略できる。
浄水について、過去の水質検査結果から年度毎の最大値をピックアップし、表に記載して判断する。 ＊過去の水質検査結果を記録することにより、水質の状況を把握し、水質検査回数の減や省略の可否を判断する資料となります。水道管理技術者の方は、この様な資料を作成し保存するようにしてください。