## Sheet1
様式例３
|  | 水質検査結果チェック表 | [6 empty] | 施設名（ ）
採水場所（ ）
No | 水質基準項目 | 基本検査 回 数 | 検査回数 の減 | 省略可否 | 基準値 | 年度結果 |  | 年度結果 |  | 年度結果 |  | 年度結果 |  | 年度結果 |  | 令和 年度の検査計画
[6 empty] | 検査最大値 | 最大値年月日 | 検査最大値 | 最大値年月日 | 検査最大値 | 最大値年月日 | 検査最大値 | 最大値年月日 | 検査最大値 | 最大値年月日 | 毎月 | ３ヶ月 | １年 | ３年
1 | 一般細菌 |  |  | 不可 | 100 | [10 empty] | ○
2 | 大腸菌 |  |  | 不可 | (-) | [10 empty] | ○
38 | 塩化物イオン |  |  | 不可 | 200 | [10 empty] | ○
46 | 有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | １回／月 | 回数減は | 不可 | 3 | [10 empty] | ○
47 | ＰＨ値 |  | できない | 不可 | 5.8-8.6 | [10 empty] | ○
48 | 味 |  |  | 不可 | 異常でない | [10 empty] | ○
49 | 臭気 |  |  | 不可 | 異常でない | [10 empty] | ○
50 | 色度 |  |  | 不可 | 5 | [10 empty] | ○
51 | 濁度 |  |  | 不可 | 2 | [10 empty] | ○
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  |  | 不可 | 0.01 | [11 empty] | ○
21 | 塩素酸 |  |  | 不可 | 0.6 | [11 empty] | ○
22 | クロロ酢酸 |  |  | 不可 | 0.02 | [11 empty] | ○
23 | クロロホルム |  |  | 不可 | 0.06 | [11 empty] | ○
24 | ジクロロ酢酸 |  |  | 不可 | 0.03 | [11 empty] | ○
25 | ジブロモクロロメタン |  | 回数減は | 不可 | 0.1 | [11 empty] | ○
26 | 臭素酸 | １回／３月 | できない | (不可) | 0.01 | [11 empty] | ○
27 | 総トリハロメタン |  |  | 不可 | 0.1 | [11 empty] | ○
28 | トリクロロ酢酸 |  |  | 不可 | 0.03 | [11 empty] | ○
29 | ブロモジクロロメタン |  |  | 不可 | 0.03 | [11 empty] | ○
30 | ブロモホルム |  |  | 不可 | 0.09 | [11 empty] | ○
31 | ホルムアルデヒド |  |  | 不可 | 0.08 | [11 empty] | ○
9 | 亜硝酸態窒素 |  |  | ＊ | 0.04
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  |  | ＊ | 10
3 | カドミウム及びその化合物 |  |  | ＊ | 0.003
4 | 水銀及びその化合物 |  |  | ＊ | 0.0005
5 | セレン及びその化合物 |  |  | ＊ | 0.01
6 | 鉛及びその化合物 |  | 過去３年間の検査結果が基準値の１／５以下の場合は、１年に１回にすることができる | ＊ | 0.01
7 | ヒ素及びその化合物 |  |  | ＊ | 0.01
8 | 六価クロム化合物 |  |  | ＊ | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 |  |  | ＊ | 0.8
13 | ホウ素及びその化合物 |  |  | ＊ | 1
14 | 四塩化炭素 | １回／３月 | 過去３年間の検査結果が基準値の１／１０以下の場合は、３年に１回にすることができる | ＊ | 0.002
15 | 1,4-ジオキサン |  |  | ＊ | 0.05
16 | シス＆トランス-1,2-ジクロロエチレン |  |  | ＊ | 0.04
17 | ジクロロメタン |  |  | ＊ | 0.02
18 | テトラクロロエチレン |  |  | ＊ | 0.01
19 | トリクロロエチレン |  |  | ＊ | 0.01
20 | ベンゼン |  |  | ＊ | 0.01
32 | 亜鉛及びその化合物 |  |  | ＊ | 1
33 | アルミニウム及びその化合物 |  |  | ＊ | 0.2
34 | 鉄及びその化合物 |  |  | ＊ | 0.3
35 | 銅及びその化合物 |  |  | ＊ | 1
36 | ナトリウム及びその化合物 |  |  | ＊ | 200
37 | マンガン及びその化合物 |  |  | ＊ | 0.05
39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） |  |  | ＊ | 300
40 | 蒸発残留物 |  |  | ＊ | 500
41 | 陰イオン界面活性剤 |  |  | ＊ | 0.2
44 | 非イオン界面活性剤 |  |  | ＊ | 0.02
45 | フェノール類 |  |  | ＊ | 0.005
42 | ジェオスミン | （１回／月） | 湖沼等を水源としない場合は、検査を省略できる | ＊ | 1e-05
43 | 2-メチルイソボルネオール |  |  | ＊ | 1e-05
☆ 省略の可否（＊印） ： 過去（５年間）の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況、薬品・資機材等の使用状況等を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかである場合に省略可。
ただし、省略を行った項目でも、３年に１回程度は水質検査を行うこと。
☆ 検査回数の緩和等ができるのは、原水の水質が水質基準を下回り、大きく変動する恐れがない場合のみできる。
☆ 原水（すべての水源）の水質検査は、１年に１回は全項目検査を行うこと（但し、No.21～31,48を除く39項目）。なお、湖沼等を水源としない場合は42,43の項目も省略できる。
☆ クリプトスポリジウム対策は、水源の状況（レベル）に応じて実施すること。
原水と浄水について、過去の水質検査結果から年度毎の最大値をピックアップ（原水井戸が複数ある場合は、原水の井戸ごと） ＊過去の水質検査結果を記録することにより、水質の状況を把握し、水質検査回数の減や省略の可否を判断する資料となります。水道管理技術者の方は、この様な資料を作成し保存するようにしてください。