## 自主管理点検票
循環型浴槽等及び循環給湯シャワーの自主管理点検票（令和 年）
施設名： |  | 所在地： | 電話番号： | [6 empty] | 担当者名： |  |  |  |  | ○ ： 適 × ：不適
設備名 | 点 検 項 目 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備 考
循 環 型 浴 槽 有 ・ 無 | 換 水 | 浴槽水は毎日完全に換水しているか。
毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水しているか。
| エアロゾル 発生装置 | 気泡発生装置やジェット噴射装置等に、毎日換水していない浴槽水を使用していないか。
| レジオネラ 属 菌 | 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年１回以上行っているか。（実施予定月： 月）
毎日換水していない場合は、レジオネラ属菌検査を年２回以上行っているか。 （実施予定月： 月、 月）
| ろ過器等 | ろ過器の逆洗浄を週１回以上行っているか。
ろ過器や配管内の消毒を週１回以上行っているか。
| 集毛器 | 集毛器は毎日清掃しているか。
| 遊 離 残留塩素 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定して記録しているか。
遊離残留塩素濃度は、0.4 mg/ℓ以上に保たれているか。
循 環 型 機械浴槽 有 ・ 無 | 換 水 | 浴槽水は毎日完全に換水しているか。
毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水しているか。
| エアロゾル 発生装置 | 気泡発生装置やジェット噴射装置等に、毎日換水していない浴槽水を使用していないか。
| レジオネラ 属 菌 | 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年１回以上行っているか。（実施予定月： 月）
毎日換水していない場合は、レジオネラ属菌検査を年２回以上行っているか。 （実施予定月： 月、 月）
| ろ過器等 | ろ過器や配管内の消毒を週１回以上行っているか。
| 集毛器 | 集毛器は毎日清掃しているか。
| 遊 離 残留塩素 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定して記録しているか。
遊離残留塩素濃度は、0.4 mg/ℓ以上に保たれているか。
循環給湯シャワー 有 ・ 無 | 貯湯槽 | 貯湯槽内の湯温は、60度以上に保たれているか。（設定温度： 度）
| 給湯栓 | 末端の給湯栓の温度は、55度以上に保たれているか。
給湯栓の温度を55度以上に保てない場合は、遊離残留塩素濃度が0.1 mg/ℓ以上に 保たれているか。

## 自主管理点検票（記入例）
循環型浴槽等及び循環給湯シャワーの自主管理点検票（令和 年）
施設名：東京□□園 |  | 所在地：○○市△△△１－２－３ | 電話番号：０４２-○○○-○△○△ | [6 empty] | 担当者名：東京太郎 |  |  |  |  | ○ ： 適 × ：不適
設備名 | 点 検 項 目 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備 考
循 環 型 浴 槽 有 ・ 無 | 換 水 | 浴槽水は毎日完全に換水しているか。 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
|  | 毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水しているか。 | [12 empty] | 3日に１回全換水 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| エアロゾル 発生装置 | 気泡発生装置やジェット噴射装置等に、毎日換水していない浴槽水を使用していないか。 | [12 empty] | 設置していない
| レジオネラ 属 菌 | 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年１回以上行っているか。（実施予定月： 月） | [12 empty] | 毎日換水ではない
|  | 毎日換水していない場合は、レジオネラ属菌検査を年２回以上行っているか。 （実施予定月： 1月、7月） | 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月: 1/15; 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 7月: 7/15
| ろ過器等 | ろ過器の逆洗浄を週１回以上行っているか。 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
|  | ろ過器や配管内の消毒を週１回以上行っているか。 | [12 empty] | 4月から実施 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| 集毛器 | 集毛器は毎日清掃しているか。 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| 遊 離 残留塩素 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定して記録しているか。 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
遊離残留塩素濃度は、0.4 mg/L以上に保たれているか。 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
循 環 型 機械浴槽 有 ・ 無 | 換 水 | 浴槽水は毎日完全に換水しているか。 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
|  | 毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水しているか。 | [12 empty] | 毎日換水
| エアロゾル 発生装置 | 気泡発生装置やジェット噴射装置等に、毎日換水していない浴槽水を使用していないか。 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| レジオネラ 属 菌 | 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年１回以上行っているか。（実施予定月： ７月） | 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 7月: 7/15
|  | 毎日換水していない場合は、レジオネラ属菌検査を年２回以上行っているか。 （実施予定月： 月、 月） | [12 empty] | 毎日換水
| ろ過器等 | ろ過器や配管内の消毒を週１回以上行っているか。 | [12 empty] | 月に1回実施 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| 集毛器 | 集毛器は毎日清掃しているか。 | [12 empty] | 週に２回実施 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| 遊 離 残留塩素 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定して記録しているか。 | [12 empty] | ４月から実施 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
遊離残留塩素濃度は、0.4 mg/L以上に保たれているか。 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
循環給湯シャワー 有 ・ 無 | 貯湯槽 | 貯湯槽内の湯温は、60度以上に保たれているか。（設定温度：６１度） | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| 給湯栓 | 末端の給湯栓の温度は、55度以上に保たれているか。 | bar: 電話番号：０４２-○○○-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
|  | 給湯栓の温度を55度以上に保てない場合は、遊離残留塩素濃度が0.1 mg/L以上に 保たれているか。 | [12 empty] | 温度管理をしており残塩は測定せず
年のはじめに
予定を記入する
記入例
実施日（採水日）を記入する
貯湯槽の温度計で60℃以上を確認
週に１回以上、湯温を測定する
実施日（採水日）を記入する
年のはじめに
予定を記入する